| UPS 정기 점검 결과서 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 점검일 | 2026-10-02 | 점검자 | 최민재 |
| 점검 대상 | 전산실 UPS 2대 (A동, B동) |  |  |
| 구분 | 항목 | 측정값 | 판정 |
| A동 | 부하율 | 41% | 정상 |
|  | 배터리 전압 | 13.6V | 정상 |
| B동 | 부하율 | 38% | 정상 |
|  | 배터리 전압 | 13.1V | 주의 |
| 종합 의견 | B동 배터리 모듈 1개의 전압 편차가 커서 제조사에 교환을 요청하고 2주 후 재측정한다. |  |  |

| 결재 | 점검자 | 팀장 | 본부장 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 최민재 | 오세훈 | 임수정 |